변전전문회사 업무처리기준

기준서 번호	:	H0-송변-기준-0019
제․개정번호	:	14
제․개정일자	:	2012. 7.13

1996. 12.  1   제   정

1998. 12.  1   1차개정

2002.  1.  1   2차개정

2004.  9.  1   3차개정

2005.  6. 30   4차개정

2006.  1.  9   5차개정

2006.  4. 28   6차개정

2007.  3. 26   7차개정

2007. 10.  2   8차개정

2008.  1. 15   9차개정

2008.  3. 10  10차개정

2008. 12.  2  11차개정

2009. 11.  2  12차개정

2010.  8. 13  13차개정

2012.  7. 13  14차개정

작성자	이 희 찬 (송변전운영처 변전팀 팀원)
검토자	장 준 희 (송변전운영처 변전팀 팀장)
승인자	문 봉 수 (송변전운영처장)

1. 사용 구분

송변전운영처	변전전문회사 업무처리기준	업무표준 No	H0-송변-기준-0019
		개정․페이지	14	/
		제․개정일자	2012.07.13.

□ 전사 적용

■ 해당 사업소 전체 적용

□ 작성부서만 적용(부서명 :                      )

2. 작성 부서

작성자			검토자			승인자
성명	서명	일자	성명	서명	일자	성명	서명	일자
이희찬		'12. 7.11	장준희		'12. 7.12	문봉수		'12. 7.12

3. 관련부서 합의

소 속	직 책	성 명	서 명	일 자
송변전개발처	송변전개발팀장	황정일		'12. 7.12

4. 업무표준 관리부서 검토

직 책	성 명	검토 결과	일 자
품질경영팀장	김 완 호	적합	‘12. 7.12

5. 일상감사

직 책	성 명	검토 결과	일 자

담당 : 송변전운영처  변전팀 이 희 찬 (☎021-4733)

제 ․ 개정 이력
Ver	개 정 내 용	작성자	검토자	승인자	승인일자	비 고
00	최 초 제 정				'96.12.01	제정
01 ∼ 11	기준 내용 일부 개정					개정
12	전면 개정 - 기준서 내용의 전면 재검토 - 용어 정의 제정 - 전문회사 대상공사 확대 - 전문회사 자격(기술인력, 장비 확보) 기준 강화 - 전문회사 제재 기준 강화 등	이강수	구본우	조성훈	'09.11.02	개정
13	- 자격 연장조건 조정 - 계약사항 시스템 입력 명시 등	이강수	오중근	유명호	‘10.08.13	개정
14	- 기술인력 6개월 연속근무 삭제 - 고장발생시 제재 강화 등	이희찬	장준희	문봉수	‘12.07.13	개정

차       례

1.	목 적					5
2.	적용범위					5
3.	책임 및 권한					5
4.	용어의 정의					6
5.	자격구분 및 공사범위					6
6.	심의위원회 운영					7
7.	전문회사 자격요건					8
8.	신규등록 및 평가절차					9
9.	전문회사 작업팀 승급 및 자격연장					11
10.	전문회사 관리					13
11.	필수기술인력 자격평가 및 관리					15
12.	공사관리					17
13.	사후관리					20
14.	교육훈련					22
15.	기타사항					23
		【부록】
		【부록1】 전문회사 신규등록 평가업무 절차				25
		【부록2】 변전전문회사 신청자격 평가요청서				26
		【부록3】 변전전문회사 등록 실사신청서				29
		【부록4】 전문회사 평가기준				32
		【부록5】 전문회사 실사 보고서				37
		【부록6】 필수기술인력 응시자격 확인서				38
		【부록7】 필수기술자격 평가 신청서				39
		【부록8】 전기공사기술자 참여사업확인서				40

1. 목   적

이 기준은 주요 변전설비(변압기류, 개폐장치)의 설치 및 유지보수 공사의 효율적인 시행을 위하여 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제 7조 및 동 시행령 제21조, 공기업․준정부기관 계약사무규칙 제2조에 따라 변전전문 회사의 자격 및 등록된 전문회사의 사후관리 업무에 관한 절차를 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

2.1 이 기준은 전문적인 기술과 경험이 요구되는 변압기류, 개폐장치의 설치, 유지․보수 업무를 수행할 수 있는 전문회사의 자격과 등록업무 절차에 적용한다.

2.2 주요 변전설비의 설치, 점검, 유지․보수 및 고장복구공사 등의 품질확보를 위한 전문회사의 활용과 사후관리에 적용한다.

3. 책임 및 권한

3.1 본사 주관부서

업무 내용	본부장	처 장	팀 장	팀 원
업무처리기준 관리 및 실사 계획 관리		○
본사 심사위원회 운영 및 면허수첩 발급		○
필수기술인력 자격 인증평가 등의 업무		○

3.2 관리부서

업무 내용	본부장	처실장	팀장	팀원
사업소 심사위원회 운영		○
전문회사 신청자격 평가접수 및 적격여부 사전검토			○
신규등록 실사신청 접수 및 접수현황 본사보고			○
전문회사 승급, 자격정지, 연장, 폐지 관련업무		○
전문회사 인력, 장비 변동사항 및 실적관리			○
전문회사 자격 변동사항 계약부서 제공			○

3.3 시공부서

업무 내용	사업소장	팀장	팀원
낙찰예정자의 자격확인		○
주공정 공고 및 중복여부 확인		○
시공관리			○

4. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

4.1 “변전전문회사”란 우리 회사의 변전전문회사 업무처리기준의 자격심사 평가 절차에 따라 등록된 작업팀을 보유한 회사로서 자격이 유효한 회사를 말한다.

4.2 “설치공사”란 주요 변전설비의 신설․증설, 이설, 대체, 재사용 철거공사를 말하며, 변압기류는 수명연장 공사를 포함한다.

4.3 “점검공사”란 주요 변전설비의 정밀, 보통(초기, 하자 포함)점검공사를 말한다.

4.4 변압기 “수명연장 공사”란 변압기 정밀점검을 포함하여 주요 노후 부속품을 교체하는 공사를 말한다.

4.5 “주관부서”란 이 기준이 정한 절차에 따라 전문회사의 등록 및 사후관리에 대한 업무를 주관하는 본사 담당부서를 말한다.

4.6 “관리부서”란 전문회사의 승급, 연장심사, 현장실사 등의 업무를 수행하는 1차  사업소 담당부서를 말한다.

4.7 “시공부서”란 공사의 설계, 시공관리 등의 업무를 수행하는 사업소의 관련부서를 말한다.

4.8 “주공정”이란 휴전 작업기간 또는 제작사 Supervisor의 파견기간을 말한다.

4.9 “시공실적”이란 한전 및 전력그룹사에서 시행한 설치, 점검공사의 준공실적으로 발주사업소에서 확인한 실적을 말하며 자격정지 기간 동안의 실적은 인정하지 않는다.

4.10 “입사일”은 국민연금 가입자 가입증명서(처리일) 또는 고용보험 가입 통지서(신고일)로 한다.

4.11 “해당분야 교육훈련”이란 당사 또는 당사에서 인정한 교육기관의 해당분야(변압기․개폐장치 전문업체반, 변압기․개폐장치 필수기술 전문반) 교육훈련을 말한다.

5. 자격구분 및 공사범위

5.1 자격구분

변전전문회사는 주변압기 및 개폐장치분야로 분류되며 전문회사 작업팀 급수에 따라 시행 가능한 공사의 범위를 구분하여 적용한다.

5.1.1 Ⅰ급 자격은 기술인력 및 장비를【부록4】[전문회사 평가기준]에 적합하게 확보하고 9항의 평가결과가 Ⅰ급 조건을 모두 만족하는 작업팀에 부여한다.

5.1.2 Ⅱ급 자격은 기술인력 및 장비를【부록4】[전문회사 평가기준]에 적합하게 확보하고 9항의 평가결과가 Ⅱ급 조건을 모두 만족하는 작업팀에 부여한다.

5.1.3 기자재공급자 관리지침에 의해 해당설비 유자격자로 등록된 제작회사는 납품설비의 전압급을 기준으로 기술인력 및 장비를【부록4】[전문회사 평가기준]에 적합하게 확보하고 9항의 평가결과를 모두 만족하는 경우 변전전문회사 자격을 부여한다.

5.2 이 기준에 의하여 등록된 유자격 팀을 보유한 전문회사는 해당분야 대상공사에 대한 경쟁 입찰에 참가 할 수 있다. 단, 제작회사 전문회사는 자사 제품에 한정하여 경쟁 입찰에 참가할 수 있다.

5.3 대상공사 범위

5.3.1 주변압기

급 수	대상공사 (변압기류 : M.Tr, Sh.R)	비 고
Ⅰ급	① 변압기류의 설치 및 점검공사 ② 변압기류의 고장복구공사
Ⅱ급	① 154kV급 이하 변압기류의 설치 및 점검공사 ② 345kV급 변압기류의 보통점검 공사 ③ 154kV급 이하 변압기류의 고장복구공사

5.3.2 개폐장치

급 수	대상공사 (GIS, GCB, VCB)	비 고
Ⅰ급	① 개폐장치의 설치 및 점검공사 ② 개폐장치의 고장복구공사
Ⅱ급	① 170kV급 이하 개폐장치의 설치 및 점검공사 ② 362kV급 이하 개폐장치의 보통점검공사 ③ 170kV급 이하 개폐장치의 고장복구공사

6. 심사위원회 운영

심사위원회는 변전전문회사(이하 작업팀 포함)의 신규등록, 자격관리 등을 심의하는심사위원회(본사 및 사업소)와 현장실사를 수행하는 실사반으로 구분하여 운영한다.

6.1 본사 심사위원회

6.1.1 위원장 : 본사 담당 처(실)장

6.1.2 위  원 : 본사 주관부서장, 본사 변전개발 부서장, 기타 심사 위원장이 임한 자

6.1.3 간  사 : 본사 주관부서 담당차장

6.2 사업소 심사위원회

6.2.1 위원장 : 관리사업소 처(실)장

6.2.2 위  원 : 관리부서장, 변전운영(정비)담당차장, 심사위원장이 임명한 자

6.2.3 간  사 : 관리부서 담당차장

6.3 실사반

6.3.1 반  장

가) 신규 및 전국동시실사 : 본사 담당 처(실)장이 임명한 자

나) 승급 및 자격연장실사 : 관리사업소 처(실)장이 임명한 자

6.3.2 반  원 : 실사반장이 임명한 자

6.4 임 무

6.4.1 본사 심사위원회

가) 변전전문회사 신규등록 심의

나) 변전전문회사 제재 심의

6.4.2 사업소 심사위원회

가) 승급 및 자격 연장 심사

나) 전문회사 자격관리

6.4.3 실사반(장)

가) 실사반 구성 및 실사계획 수립

나) 실사 대상회사 등록서류 검토

다) 현장실사 및 실사결과 평가․보고

7. 전문회사 자격요건

7.1 기본요건

7.1.1 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록회사(제재중인 부정당업자 제외)

7.2 기술인력 확보

7.2.1 전문회사 자격(신규등록, 승급, 연장)을 취득하고자하는 회사는 대상 분야별 필수기술, 필수(일반)기능인력, 품질관리전문요원을【부록4】[전문회사평가기준]의 2항 기술인력 확보기준에 적합하게 확보하여야 하며, 품질관리 전문요원을 제외한 모든 기술인력의 자격 연령은 만 65세 이하를 원칙으로 한다.

7.2.2 작업팀 편성은 5명(필수기술인력 1명, 필수기능 2명, 일반기능 2명) 이상을 원칙 으로 하며 전체 팀 인원수는 7명 이내(품질관리전문요원 제외)로 구성할 수 있다.

7.3 장비확보

7.3.1 전문회사 자격을 취득하고자 하는 회사는【부록4】 [전문회사 평가기준] 3항에 적합하게 장비를 확보하여야 한다.

7.3.2 규격요건에 정한 장비성능의 적격 여부 판정은 유효기간 이내의 공인기관 시험성적서로 한다. 단, 공인기관 시험이 불가능한 장비는 현장실사 또는 제작업체 품질보증서로 대체할 수 있다.

7.4 시공품질 확보 및 환경관리

7.4.1 시공 품질확보를 위해 품질보증 구매시방서(송변전 분야)에 만족하는 품질보증계획서(QP)를 제출하여 검토(Review & Comment)를 받아야 한다.

7.4.2 품질보증계획서는 조직체계, 안전관리 및 대상기기 정밀점검(작업), 설치 절차서 등을 포함하는 품질관리 종합계획서를 기본으로 한다.

7.4.3 환경관리를 위한 환경관리 계획 및 폐기물(SF6 가스 등) 처리방법, 환경 교육 등 종합적인 환경관리계획서(EP)를 제출하여 검토(Review & Comment)를 받아야 한다.

8. 신규등록 및 평가절차

8.1 전문회사 작업팀 신규 등록시 해당 분야별 신청 가능등급은 Ⅱ급을 원칙으로 하며, 등록 신청 및 평가절차는 다음과 같다.

8.2 신청자격 사전평가(1단계)

8.2.1 전문회사 등록을 희망하는 회사는【부록2】[변전전문회사 신청자격 평가요청서]를 소재지 관리부서에 제출하여 신청자격 적합 여부를 확인받아야 한다.

8.2.2 전문회사 관리부서장은 신청 회사의 전기공사업 등록, 편성인력의 자격보유 및 필수경력 등 구비 요건의 적합여부를 검토 후 그 결과를 신청회사에 통보한다.

8.3 등록 실사신청(2단계)

8.3.1 신청자격 사전 검토결과 적합 판정된 회사는【부록4】[전문회사평가 기준]에 적합한 기술인력 및 장비를 확보하고【부록3】[변전전문회사 등록 실사신청서]을 소재지 관리부서에 신청 접수(3월/9월말)하여야 한다.

8.3.2 등록 실사신청 현황보고

전문회사 관리부서장은 전문회사 등록실사신청 접수현황을 매년 2회(4월말, 10월말) 주관부서에 종합 보고한다.

8.4 실사 시행 지시

본사 주관부서장은 전문회사 평가를 위한 종합 계획을 수립하고 실사 시행을 지시 한다.

8.5 현장실사 시행

8.5.1 실사반장은 세부 계획을 수립하고 실사 5일전까지 대상회사에 다음 사항을 통보하여야 한다.

가) 실사목적 및 범위

나) 실사일정 및 기타 필요사항

8.5.2 실사반은 다음과 같이 기술인력 자격 및 확보 현황을 확인한다.

가) 팀 단위 필수기술자 인증자격, 경력증명서 및 기술자격보유 여부

나) 재직을 증명할 수 있는 입사확인서, 근로자 원천징수 영수증, 건강보험 자격득실 확인서 및 국민연금 가입자 가입증명서(처리일) 또는 고용보험 가입통지서(신고일)

8.5.3 실사반은 다음과 같이 장비보유 현황과 그 성능을 확인한다.

가) 장비는 필수와 일반으로 구분하며, 실사는 팀 단위로 수행한다.

나) 전문회사 장비 보관장소에서 현장실사를 시행하며, 필요시 실증시험을 시행 할 수 있다.

다) 보유사실 확인(자격 유효기간 이상 임차계약 서류)

라) 규격 및 성능 확인(제작회사, 제작년도, 제작번호, 규격, 작동여부 등)

8.5.4 실사반은 다음과 같이 대상기기별 시공품질 확보 및 환경관리 계획을 확인한다.

가) 대상기기별 정밀점검 절차서 등 종합적인 “시공품질 보증계획서”의 적정수립 및 관리여부

나) 전압별, 제작사별 대상기기 도면 및 취급설명서 보유여부

다) 환경관리 종합 계획서의 적정성 등

8.6 실사결과 평가 및 보고

8.6.1 실사반장은 업체요건, 장비, 기술인력 및 시공품질 확보능력 등 각종 분야에 대해 【부록4】[전문회사 평가기준]에 의거 종합 검토하여 적격, 부적격 업체로 판정한다.

8.6.2 실사반장은 현장실사 평가결과를 【부록5】[전문회사 실사보고서]와 같이 상세하게 작성하여 본사 주관부서에 보고한다.

8.7 본사 심사위원회 개최

실사내용에 대한 종합심사결과 다음의 합격점수를 만족할 경우 등록 승인한다.

항 목	배 점	합격점수	비 고
업체 요건	필수	필수
장비 확보	300	240이상
기술인력 확보	300	300이상
품질(환경)보증	50	40이상
점수 합계	650	580이상

8.8 전문회사의 자격 유효기간

전문회사의 자격 유효기간은 5년으로 하며, 승급 및 자격연장의 경우 심사 승인일로부터 5년으로 한다.

9. 전문회사 작업팀 승급 및 자격연장

9.1 승급 신청은 전문회사 신규등록 후 1년 이상 경과하여야 하며, 관할 관리부서에 문서로 신청하여야 한다.

9.2 전문회사의 자격 유효기간 연장은 만료 60일 이전에 관할 관리부서에 문서로  신청하여야 한다.

9.3 승급 및 자격유효기간 연장 실사는 문서접수 후 30일 이내에 7.5항에 따라 관할 관리부서에서 시행한다.

9.4 전문회사 작업팀의 승급 및 자격연장조건은 다음의 해당 분야별 조건을 모두 만족하여야 한다.

9.4.1 주변압기 작업팀

□ 승급조건

주변압기 Ⅰ급

○ 신청일 기준 5년 이내 154kV급 이상 정밀점검 또는 설치(이설, 교체, 수명

연장 포함) 8 Bank(대)이상 시공실적

○ 작업팀에 편성된 기술인력 3명 이상 교육 이수자 보유

(신청일 기준 5년 이내 당사 또는 당사에서 인정한 교육기관의 해당분야 교육실적)

○ 평가점수가 9.5항의 합격 기준점수 만족

□ 연장조건

주변압기 Ⅰ급

○ 신청일 기준 5년 이내 154kV급 이상 정밀점검 또는 설치(이설, 교체, 수명

연장 포함) 5 bank(대) 이상 시공실적

○ 작업팀에 편성된 기술인력 3명 이상 교육 이수자 보유

(신청일 기준 5년 이내 당사 또는 당사에서 인정한 교육기관의 해당분야 교육실적)

○ 평가점수가 9.5항의 합격 기준점수 만족

주변압기 Ⅱ급

○ 신청일 기준 5년 이내 154kV급 이상 정밀점검 또는 설치(이설, 교체, 수명연장 포함) 3 bank(대) 이상 시공실적

○ 작업팀에 편성된 기술인력 3명 이상 교육 이수자 보유

(신청일 기준 5년 이내 당사 또는 당사에서 인정한 교육기관의 해당분야 교육실적)

○ 평가점수가 9.5항의 합격 기준점수 만족

9.4.2 개폐장치 작업팀

□ 승급 조건

개폐장치 Ⅰ급

○ 신청일 기준 5년 이내 170kV급 이상 GIS 정밀점검 또는 설치(이설, 교체

포함) 20 CCT 이상 시공실적

○ 작업팀에 편성된 기술인력 3명 이상 교육 이수자 보유

(신청일 기준 5년 이내 당사 또는 당사에서 인정한 교육기관의 해당분야 교육실적)

○ 평가점수가 9.5항의 합격 기준점수 만족

□ 연장조건

개폐장치 Ⅰ급

○ 신청일 기준 5년 이내 170kV급 이상 GIS 정밀점검 또는 설치(이설, 교체

포함) 10 CCT 이상 시공실적

(단, 170kV 미만은 10 CCT 이내에서 해당 실적의 20%을 인정)

○ 작업팀에 편성된 기술인력 3명 이상 교육 이수자 보유

(신청일 기준 5년 이내 당사 또는 당사에서 인정한 교육기관의 해당분야 교육실적)

○ 평가점수가 9.5항의 합격 기준점수 만족

개폐장치 Ⅱ급

○ 신청일 기준 5년 이내 170kV급 이상 GIS 정밀점검 또는 설치(이설, 교체

포함) 5 CCT 이상 시공실적

(단, 170kV 미만은 10 CCT 이내에서 해당 실적의 20%을 인정)

○ 작업팀에 편성된 기술인력 3명 이상 교육 이수자 보유

(신청일 기준 5년 이내 당사 또는 당사에서 인정한 교육기관의 해당분야 교육실적)

○ 평가점수가 9.5항의 합격 기준점수 만족

9.5 사업소 심사위원회는 실사반에서 시행한 실사 결과를 심의하여 9.4항의 조건에  적합하고【부록4】전문회사평가기준에 의거 평가한 결과가 다음의 합격점수를 만족할 경우 승급 및 자격 유효기간을 연장 승인한다.

항 목	배 점	합격(목표)점수		비 고
		Ⅰ급	Ⅱ급
업체 요건	필수	필수	필수
장비 확보	300	300	240 이상
기술인력 확보	300	300	300 이상
품질(환경)보증	50	40 이상	40 이상
점수 합계	650	640	580

9.5.1 자격연장 심사결과 부적격할 경우 변전전문회사 자격을 정지하여야 하며 유효기간 만료일 이전에 부적격사항을 보완하지 않을 경우 유효기간 만료일 익일부터 자동적으로 해당 자격이 취소된다.

9.5.2 자격연장 심사시 합격점수는 충족되나 시공실적이 미달하여 자격연장이 불가한  Ⅰ급 작업팀의 경우는 자격등급을 하향 조정하여 연장할 수 있다.

10. 전문회사 관리

10.1 전문회사 관리 업무분장

변전전문회사의 효율적 관리를 위해 주관부서와 관리부서는 다음과 같이 업무를 분장하여 수행한다.

10.1.1 주관부서

가) 업무처리기준 관리 및 실사 계획 수립

나) 본사 심사위원회 운영, 면허수첩 발급

다) 필수기술인력 자격 인증평가 등의 업무

10.1.2 관리부서

가) 사업소 심사위원회 운영

나) 전문회사 신청자격 평가접수 및 적격 여부 사전 검토

다) 신규등록 실사신청 접수 및 접수현황 본사 보고

라) 전문회사 승급, 자격정지 및 연장, 폐지 관련 업무

마) 전문회사의 인력, 장비 변동사항 및 실적 관리

10.2 면허수첩 활용

10.2.1 전문회사에 면허수첩을 발급하여 공사계약 및 작업현장에 활용한다.

10.2.2 면허수첩은 대상 기기별 Ⅰ‧Ⅱ급 작업팀으로 구분한다.

10.2.3 시공부서는 불법하도급 및 부실시공 방지를 위해 주공정 작업 기간중에는 매일 작업 착수 전 면허수첩을 제출받아 기술인력 및 장비를 확인하여야 한다.

10.3 자격관리

10.3.1 관리부서장은 전문회사의 변경사항을 계약부서에 제공하여야 한다.

10.3.2 계약부서장은 전문회사 대상공사 입찰시 유자격회사에 한하여 입찰 자격을 부여하여야 한다.

10.4 자격취소 및 제재

10.4.1 공사시공 부서는 13.1항의 제재사유가 발생하면 그 사실을 계약 담당부서 및 해당 전문회사 관리부서에 7일 이내 통보하고, 해당 관리부서는 필요한 조치를 취하여야 한다.

10.4.2 전문회사 관리부서는 통보내용을 전문회사 작업팀별로 누적 관리하여 제재 사항에 해당될 경우에는 본사 주관부서에 제재 심사를 요청한다.

10.4.3 본사 심사위원회는 제재사항을 심의 의결하여 전문회사의 자격을 제재하여야 한다.

10.4.4 인력 및 장비 미 보유로 자격정지 연속기간이 7개월 이상인 경우 관리부서는 즉시 해당 전문회사에 대해 장비 및 기술인력 사항을 재 확인하고 심의결과 9.5항에 부적격하거나, 확인이 불가능한 경우 해당 팀의 자격을 취소한다.

10.5 자격반납

10.5.1 전문회사 면허 반납시 해당 관리부서는 전문회사 자격을 즉시 취소하고 본사 주관부서에 통보한다.

10.6 자격 재등록 신청

10.6.1 전문회사 면허가 반납 또는 취소된 경우는 결정일로부터 1년이 경과하여야만 “8항”의 절차에 의거 재등록 신청을 할 수 있다.

11. 필수기술인력 자격평가 및 관리

11.1 자격평가의 주관

필수기술 인력에 대한 자격평가는 주관부서에서 시행한다.

11.2 자격평가의 종류

필수기술 인력에 대한 자격평가의 종류는 다음과 같다.

11.2.1 변압기 필수기술 자격

11.2.2 개폐장치 필수기술 자격

11.3 평가위원단의 구성

자격평가 종류별 평가위원단은 주관부서에서 해당분야 실무경험이 10년 이상인 사․내외 전문가를 3인 이상 선정하여 구성한다.

단, 지정교육기관에 소속된 자는 평가위원으로 선정될 수 없다.

11.4 평가 응시자격

해당분야 필수기술인력 자격평가에 응시하고자 하는 자는【부록4】[전문회사 평가기준]의 2항 조건을 충족한 전기공사업체 소속의 직원으로서 아래의 교육과정을 수료하여야 한다.

11.4.1 변압기 필수기술전문반 교육

11.4.2 개폐장치 필수기술전문반 교육

11.5 교육시기 및 평가일정

11.5.1 필수기술 전문반 교육은 년 2회 이상 시행을 원칙으로 한다.

단, 교육기관의 교육 능력, 기술 인력의 교육 수요 여건에 따라 교육 횟수 및 시기는 변동될 수 있다.

11.5.2 필수기술인력에 대한 평가는 해당 교육 종료시 시행함을 원칙으로 한다.

단, 평가 대상인원이 20명 이하인 경우는 평가일정을 조정할 수 있으며, 평가일정은 교육기관을 통하여 별도 공고한다.

11.6 자격평가 신청방법

11.6.1 평가에 응시하고자 하는 자는 소속회사 관할 사업소 관리부서에【부록6】 [필수기술인력 응시자격 확인서]을 확인받아 교육기관에 제출하여야 한다.

11.6.2 관리부서의 업무담당자는 신청자의 응시자격 적합여부를 반드시 확인하여 부적격자가 응시할 수 없도록 하여야 한다.

11.6.3 자격평가 응시 접수인원은 분야별로 30명 이내를 원칙으로 한다.

11.7 자격평가 항목 및 배점

11.7.1 필수기술인력 인증자격 평가항목 및 배점은 다음과 같다.

가) 실무지식 평가 : 50점

나) 실무기능 평가 : 30점

다) 경력 평가 : 20점

라) 유효기간 만료에 따른 재평가 응시자 : 실무지식 50점, 실무기능 50점

11.7.2 경력평가는 응시자의 최근 5년 이내 해당 설비별 시공실적을 다음과 같이 산정하여 배점한다.

구 분	시공실적	배점
주변압기	○ 154kV급 이상 변압기 설치, 정밀점검, 수명연장 - 345kV급 이상 변압기는 1 상을 기준으로 함	2점/Bank당
개폐장치	○ 170kV 이상 GIS 설치 및 정밀점검 - 362kV 이상 GIS는 1 CB를 기준으로 함 ○ 170kV 미만 GIS 설치 및 정밀점검 - 최대 5점 한도 내에서 시공실적의 20%를 인정	1점/CCT당

11.7.3 전기분야 전력기술인 등급 보유시에는 다음의 가점을 부여한다.

가) 고급기술자 이상 : 4점

나) 중급기술자 : 3점

다) 초급기술자 : 2점

11.7.4 필수기술자격의 합격점수는 80점 이상으로 한다.

11.8 평가방법

11.8.1 실무지식 평가는 해당 분야별 각 교육교재 범위 내에서 객관식 20문제와 주관식 6문제를 출제하며 시험시간은 40분으로 한다.

11.8.2 실무기능평가는 응시자 개인별로 점검, 시험, 설치분야를 평가한다.

11.8.3 평가와 관련된 부정행위자는 해당 자격평가에서 불합격 처리되고, 향후 3년간 모든 전문회사 기술인력 자격평가에 응시할 수 없다.

11.9 합격자 발표

11.9.1 주관부서는 자격평가 합격자를 관리부서 및 교육기관에 통보한다.

11.9.2 필수기술인력 합격자에 대한 후속관리는 관리부서에서 시행하며 해당 전문회사에 합격자를 통보하고 변전전문회사관리시스템에 등록하여야 한다.

11.10 응시 제한

11.10.1 각 자격별 교육과정을 이수한자는 교육 수료일로부터 1년 이내에 해당 자격인증평가에 2회까지 응시할 수 있다.

11.10.2 교육수료일로부터 1년 이상 경과자와 2회 불합격자는 해당 자격 교육과정을 재이수하여야 한다.

11.11 자격의 유효기간

11.11.1 필수기술 자격인증 유효기간은 합격일로부터 3년으로 한다.

11.11.2 필수기술자격의 연장조건은 다음 사항을 충족하여야 한다.

구 분	연장조건	비고
변 압 기	유효기간 동안 154kV 이상 변압기류 정밀점검 또는 설치(이설, 대체, 수명연장 포함) 3 Bank(대) 이상 시공실적
개폐장치	유효기간 동안 170kV 이상 GIS 정밀점검 또는 설치(이설, 대체포함) 10 CCT 이상 시공실적 ☞ 170kV 미만 실적은 최대 10CCT의 20%를 인정

11.11.3 공사실적 미비로 유효기간 연장이 불가한 경우에는 유효기간 만료일 이전에 해당 교육을 재수료하고 자격평가에 합격하여야 하며, 합격일로부터 유효기간 동안 자격을 연장한다.

11.11.4 유효기간 만료일 이전에 유효기간을 연장하지 않은 경우에는 유효기간 만료일 익일부터 자동적으로 해당 자격이 정지된다.

11.11.5 필수기술자격의 연령 제한은 만 65세를 원칙으로 한다. 단, 2009년 12월 이전에 자격을 취득한 자는 유효기간 동안 자격을 인정한다.

12. 공사관리

12.1 공사설계

12.1.1 전문회사 대상공사 범위에 해당하는 경우에는 4.3항[전문회사 대상공사 범위]의 해당설비 및 급수별로 분리하여 전문회사 대상공사로 발주함을 원칙으로 하며, 동일 변전소내 GIS(170kV 및 25.8kV) 동시 설치공사시 통합발주 가능하다. 단, 23kV급 건식형 병렬리액터는 사업소의 시공 여건에 따라 전문회사 대상공사의 범위에서 제외할 수 있다.

12.1.2 연간 계획에 의한 기기점검 공사는 가급적 분기별 또는 월별로 구분하여 설계하는 것은 원칙으로 하며, 지리적 여건 등 기타 특수한 경우는 제외한다.

12.2 계약자 선정 및 계약체결

12.2.1 낙찰예정자의 자격확인

시공부서는 낙찰예정자로 통보받은 전문회사의 자격을 확인하여야 한다.

12.2.2 주공정 공고 및 중복여부 확인

시공부서는 계약부서에 공사 계약 의뢰시 반드시 주공정(휴전 및 Supervisor 파견 기간)작업 예정 기간을 통보하여 입찰공고에 명시되도록 하여야 하며,시공부서는 입찰공고 내용을 기준으로 낙찰예정자의 타 공사 시공 여부(주공정 중복여부)를 확인하여야 한다. 단, 작업팀을 다수 확보한 경우에는 주공정 및 휴전이 중복되지 않는 범위내에서 시공이 가능하다.

12.3 시공관리

12.3.1 변전전문회사는 모든 공사의 시공에 있어 시공관리책임자 입회하에 적정한 기술인력과 장비를 활용하여 시공품질 확보와 안전한 작업이 될 수 있도록 시공의 책임이 있으며, 필수기술 및 필수(일반)기능인력은 시공관리책임자로  겸직 또는 선임할 수 없다.

12.3.2 품질관리 전문요원은 모든 공사의 시공에 있어 주요 공정 중 필수 확인점의 1/3이상 현장 입회하여 시공품질 상태를 점검 관리하여야 하며, 시공관리책임자로 겸직 또는 선임할 수 있다.

12.3.3 공사감독은 매일 작업 착수전 필히 전문회사 면허수첩에 기재된 기술인력과 장비가 현장에 투입되었는지를 확인하여 불법하도급을 방지하여야 한다.

12.3.4 보통점검 공사의 경우에는 해당분야의 필수기술 또는 필수기능 인력 중 1인 이상이 투입될 경우 작업이 가능하다. 단, M.Tr 보통점검중 OLTC 정밀점검이 포함된 경우에는 별도의 기준에 따른다.

12.3.5 단위 공사별 공사 시행은 1개 작업팀 이상 투입을 원칙으로 한다.

단, 작업공종(작업준비, 진공, 여과 등)에 따라 작업팀 전원이 필요하지 않을 경우 공사감독의 승인을 받아 투입 인원을 조정할 수 있다.

12.3.6 작업팀의 기술인력 및 보유장비의 변경사항이 발생한 경우에는 14일 이내에 관할 관리부서에 통보하여 확인을 받아야 한다.

12.3.7 기 계약된 전문회사 대상공사가 우리 회사 사정으로 인하여 주공정이 중복될 경우에는 해당 시공부서간 협의를 통하여 주공정이 중복되지 않도록 조정함을 원칙으로 한다.

12.4 안전 및 환경관리

전문회사는 공사현장의 안전 및 환경관리에 대한 책임을 지며, 안전관리 및 환경관리 계획서를 착공전 시공부서에 제출한다.

12.5 경력 및 실적 관리

작업팀 기술인력의 경력 및 실적점수 산정은 동일업체에서 1년 이상 연속 근무한 실적만을 월 단위로 인정하며, 해당 기간 동안 공사 시공부서의 개인별 참여확인(시공품질점검표)이 가능한 공사에 한하여 실적으로 인정한다.

12.6 공사이력관리

준공검사 직후 시공부서 업무 담당자는 공사내역을 전문회사관리시스템 등록 및 면허수첩에 기재하여야 한다.

13. 사후관리

13.1 변전전문회사 제재

이 기준에 의하여 등록된 변전전문회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본사 심사위원회의 의결을 거쳐 변전전문회사 자격제한 및 자격을 취소할 수 있다.

13.1.1 항목별 제재기준(최근 5년간 누계횟수 및 점수)

구 분			자격제한(정지)		자격취소
			1개월	6개월
1. 시공지시불응 또는 계약위반 사항 시정요구 불응			1회	2회	3회
2. 공사하자 또는 작업자 과실로 설비고장이 발생한 경우		중대고장 발생	-	-	1회
		기타고장 발생	-	1회	2회
3. 안전대책 소홀	공중에게 생명․신체상 위해 발생				1회
	공중에게 재산상의 위해 발생			1회
4. 불량자재 사용 등 부실시공 (설치자재 손망실)			1회	2회	3회
5. 안전 또는 시공품질 지적			3회	4회	5회
6. 휴전시간 30분 이상 지연 (당사 사유분 제외 및 지장전력 발생 경우)			1회	2회	3회
7. 면허수첩에 기재된 기술인력 및 장비가 투입되지 않은 경우			1회	2회	3회
8. 전국 동시실사시 기술인력, 장비 등 결격사항 발생 (실사횟수 기준, 결격에 의한 재실사 실적 포함)			1회	2회	3회
9. 당사와 관련하여 뇌물수수 등 부조리로 인한 형사 입건 후 1심 유죄판결 경우			-	-	1회
10. 기술인력, 장비 변동시 지정된 기한 내에 관리부서에 통보하지 않은 경우			2회	3회	4회
11. 공사 시공중 타 공사 계약으로 관련 공사의 휴전 및 주 공정 중복작업(하도급) 발생시			-	1회	2회
12. 자격취득, 계약 관련 서류를 위조․변조․부정 행사하거나 허위서류 제출(전문회사, 기술인력)			-	-	1회
13. 상기 항 이외의 제재에 대한 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조 및 전기사업법 제28조에 의거 자격을 제재할 수 있다.

주1) 2항 공사하자란 시공불량으로 인하여 하자기간 동안 당해 기기의 고장이 발생된 경우를 말하며, 중대고장은 사규 “전기안전보건관리규정” 별표3[설비사고 및 중대한 고장시 본사보고 대상]에 따른다.

주2) 제재는 해당 공사의 시공 작업팀 및 기술인력에 한하여 적용한다.

단, 9, 11, 12항은 해당 전문회사(기술인력)를 제재할 수 있다.

주3) 제재기준 3항(안전대책 소홀)은 2010.01.01이후 발생분 부터 적용한다.

13.1.2 상기 각 항의 어느 하나에 해당하는 사항은 10.4항에 의거 처리한다.

13.1.3 제재사항이 동시에 중복되어 해당되는 경우에는 제재기준이 높은 1개 항목만 적용할 수 있다.

13.1.4 2항 작업자 과실로 인한 고장발생시 고장유발 과실작업자는 아래기간 동안 전문회사 인력으로 등록할 수 없다.

가) 중대고장 발생시 : 필수기능 인력 이하 6개월, 필수기술인력 1년

나) 기타고장 발생시 : 필수기능 인력 이하 3개월, 필수기술인력 6개월

13.1.5 전문회사 및 기술인력의 모든 제재사항은 전문회사 면허수첩 및 전문회사관리시스템에 등록하여 관리하여야 한다.

13.2 전국 동시실사

13.2.1 전문회사 자격관리를 위하여 필요시 년 1회 기술인력 및 장비에 대한 실사를 전국적으로 시행할 수 있다.

13.2.2 실사 결과 부적격 회사는 심의일 기준 1개월 이내에 부적격 사항을 보완하여 재실사를 받아야 한다. 재실사 결과 부적격한 회사는 심의일 기준 6개월 이내에 3차 실사를 받아야 하며 3차 실사에서도 부적격한 경우에는 해당 자격을 취소한다.

13.3 배상금 납부

13.3.1 부실시공으로 인한 사고 유발업체는 12.1항과 병행하여 다음과 같이 사고 배상금을 납부해야 한다.

가) 납부대상

○ 부실시공으로 인하여 하자 기간내 정전사고 발생

○ 공사 기간중 또는 하자기간내에 시공회사 과실로 정전사고 발생

나) 사고 배상청구 부과기준

○ 사고 배상청구 금액은 우리 회사에서 정한 기준에 따라 산정한다.

○ 사고의 경중에 따라 필요한 경우에는 사고배상금 부과와 병행하여 관련된 제재조치(자격정지, 자격제한 등)를 부과한다.

13.3.2 사고 배상청구 적용방법 및 부정당업자 제재조치 방법

가) 제재조치 : 사고가 동시에 2건 이상 발생된 경우에는 고액 항목 1개만 적용

나) 배상청구 : 설비 피해에 대한 손해금액은 별도 납부

13.3.3 조치방법

가) 배상청구 부과사항 발생시 시공부서는 7일 이내 이를 계약부서로 통보

나) 계약부서는 다음과 같이 사고배상금의 수납을 위한 조치를 취하고 관리대장에 기록

○ 해당 공사대금 지불시 상계 처리

○ 공사비 지불 후 배상금 부과사유가 발생된 경우에는 해당 회사로 하여금 입금토록 조치

○ 회계처리는 지체상금과 동일한 방법으로 처리

13.4 불법하도급 현장 확인

13.4.1 불법하도급 공사를 근절하고 부실시공을 방지하기 위하여 전문회사의 불법 하도급여부(면허수첩에 기재된 기술인력 및 장비)를 아래와 같이 확인하며,

타 전문회사의 필수인력이 원도급자 공사 참여시 불법하도급으로 간주한다.

가) 주관부서 점검

○ 확인책임자 : 본사 담당 처(실)장이 임명한 자(평가반 구성 : 2～3명)

○ 실사회수 : 필요시 수시 시행

나) 관리부서 점검

○ 확인책임자 : 관리사업소 처(실)장이 임명한자(평가반 구성 : 2～3명)

○ 실사회수 : 년 1회 이상

13.5 변전전문회사 관리시스템 운영

13.5.1 변전전문회사 신규등록 승인 및 변경사항 발생시는 변전전문회사 관리시스템에 해당 자료를 즉시 입력 관리하여야 한다.

13.5.2 제재사항이 발생할 경우 관리부서는 해당 내용을 전문회사 관리시스템에 즉시 입력하여야 한다.

13.5.3 시공부서는 변전전문회사 대상공사 계약 직후 입찰공고 내용이 포함된 계약사항(업체명, 주공정, 입찰공고 내용 등)을 변전전문회사 관리시스템에 등록하고 관리하여야 한다.

14. 교육훈련

14.1 전문회사는 작업팀의 시공능력 향상을 위해 사내․외의 직무교육을 수시로 수강하여 기술인력의 자질을 향상시켜야 한다.

14.2 전문회사가 승급 및 유효기간 연장을 신청하는 경우 면허수첩에 등재된 인원의 3명 이상이 당사 또는 당사에서 인정한 교육기관에서 해당 분야별 교육을 이수하여야 한다.

15．기타사항

본 기준에 명기되지 않은 사항은 공기업․준정부기관 계약사무규칙, 계약규정 및당사 공사관리 규정 등에 따른다.

부    칙

이 기준은 '96년 12월 1일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '98년 12월 1일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '02년 1월 1일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '04년 9월 1일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '05년 7월 1일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '06년 1월 9일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '06년 5월 1일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '07년 3월 26일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '07년 10월 02일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '08년 1월 16일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '08년 3월 10일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '08년 12월 02일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '10년 1월 01일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '10년 9월 01일부터 적용한다.

부    칙

이 기준은 '12년 7월 13일부터 적용한다.

【부록1】

전문회사 신규등록 평가업무 절차

순서		업무내용		시행부서		비 고
1		신청자격 사전평가		관리부서		3월, 9월
		￭ 인력 편성계획 적합검토 ￭ 기타 업체요건 검토 및 통보
		□
2		등록 실사신청서 접수		관리부서		3월, 9월말
		□
3		등록 실사신청 현황보고		관리부서		4월, 10월말
		￭ 관리부서 → 주관부서
		□
4		실사 시행지시		주관부서		5월, 11월
		￭ 실사반장 임명
		￭ 실사일정 지정
		□
5		세부 실사계획 수립		실사반장		3 일
		￭ 실사반 구성 ￭ 대상업체 선정 및 일정협의
		□
6		대상업체 실사 수행		실사반(장)		5 일
		￭ 전문회사 평가기준
		□
7		실사결과 평가		실사반(장)		3 일
		￭ 평가기준 및 보고서 작성
		□
8		실사결과 보고		실사반장		2 일
		￭ 실사반장 → 주관부서
		□
9		「심사위원회」 개최		주관부서		5 일
		￭ 실사결과 심사 ￭ 전문회사 등록 승인
		□
10		심사결과 통보		주관부서		3 일
		￭ 주관부서 → 관리부서 → 전문회사

【부록2】

변전전문회사 신청자격 평가요청서

귀 사의 주요 변전설비에 대한 설치, 유지보수 및 고장복구공사의 전문회사로서 자격을 받고자 아래와 같이 전문회사 신청자격 사전 평가를 신청합니다.

1. 회 사 명  :

2. 주    소  :

(대표전화 :                           )

3. 대 표 자  :                       (인)

4. 등록희망 면허  :

5. 해당급수 :

6. 작업조 편성 : (변압기      팀),   (개폐장치      팀)

※ 첨 부 :	① 업체 현황표
	② 관련 인‧허가 또는 면허증 사본
	③ 대상기기 장비 보유 명세서
	④ 작업팀 인력편성 계획(자격인증서 사본 포함)

20    .    .    .

한  국  전  력  공  사     사  장  귀 하

【부록2-1】

업 체 현 황 표

회 사 명			대표자성명
(한 자)			(한 자)
소 재 지	본 사 (전기공사업등록지)		Tel
			Fax
	사 무 소		Tel
			Fax
			Tel
			Fax
자 본 금			창립연월
보수업종			전년매출액
등록종별			등록업종
회사연혁

【부록2-2】

작업팀 인력편성 계획

<대상기기 :           >

구 분		성 명	자 력 사 항
			주민등록번호	자격증	입사(예정)일	주요이력
품질관리 전문요원
제1팀	필수기술
	필수기능
	필수기능
	일반기능
	일반기능
제2팀	필수기술
	필수기능
	필수기능
	일반기능
	일반기능
제3팀	필수기술
	필수기능
	필수기능
	일반기능
	일반기능

※ 개인별 이력 및 경력실적, 필수기술인력 인증자격 확인 사항은 별도 첨부

【부록3】

변전전문회사 등록 실사신청서

귀 사의 주요 변전설비에 대한 설치, 유지보수 및 고장복구공사의 전문회사로서 자격을 받고자 아래와 같이 전문회사 평가대상 업체로 등록을 신청하오니, 현장 실사하여 주시기 바랍니다.

1. 회 사 명  :

2. 주    소  :

(대표전화 :                           )

3. 대 표 자  :                       (인)

4. 등록희망 면허  :

5. 해당급수 :

6. 작업조 편성 : (변압기      팀),   (개폐장치      팀)

※ 첨 부 :	① 작업팀 기술인력 구성 현황
	② 대상기기 장비 보유 명세서
	③ 대상기기 품질․환경관리 계획서
	④ 등록된 인력의 입사확인서 - 국민연금관리공단에서 발행하는 국민연금 전산 정보자료 자격원부 - 건강보험증 사본 첨부(자격 득실확인서 포함)

20    .    .    .

한  국  전  력  공  사     사  장  귀 하

【부록3-1】

작업팀 구성 현황

<대상기기 :           >

구 분		성 명	자 력 사 항
			주민등록번호	자격증	입사일	주요이력
품질관리 전문요원
제1팀	필수기술
	필수기능
	필수기능
	일반기능
	일반기능
제2팀	필수기술
	필수기능
	필수기능
	일반기능
	일반기능
제3팀	필수기술
	필수기능
	필수기능
	일반기능
	일반기능

※ 개인별 이력 및 경력실적, 필수기술인력 인증자격 확인 사항은 별도 첨부

【부록3-2】

보유장비 명세표

<대상기기 :            >

구 분	장 비 명	규 격	단위	수량	제작소	제작년월	제작번호
필 수
일 반

【부록4】

전문회사 평가기준

1. 업체요건

○ 전기공사업 등록업체 (필수조건)

2. 기술인력 확보

항 목	구분	필 수 경 력	평가배점
품질 관리 전문 요원	품질 안전 환경 관리	① 필수기술인력 5년 이상 경력자 ② 중전기기 생산업체 해당분야 업무(제작, 시공, 품질) 관리자로 10년 이상 경력자 ③ 당사 경력자중 다음 사항에 해당되는 자 - 변전분야 관리자급 이상으로 5년 이상 경력자 - 변전보수, 운영, 건설업무 10년 이상 경력자 ④ 제작회사 전문회사는 품질분야 책임자로 임명된 자	○ 필수 확보(50점) - 기준인원 1명 ○ 동일회사 3팀까지 1인이 겸직 가능
필수 기술 인력 (팀장급)	현장 업무	① 필수기술자격 인증평가에 합격한 자 - 필수기술자격 인증평가 응시 조건 ㉮ 해당분야 작업팀에 필수기능인력 5년 이상 편성된 경력자 ㉯ 대상기기 생산업체 Supervisor 업무 5년 이상 경력자 ㉰ 당사 변전보수, 운영, 건설업무 10년 이상 경력자 ② 제작회사 전문회사는 해당 분야 Supervisor 업무 3년 이상 경력자	○ 필수 확보(100점) - 기준인원 1명
필수 기능 인력 (팀원급)		① 해당 분야 작업팀에 일반기능인력 3년 이상 편성된 경력자 ② 대상기기 생산업체 Supervisor 업무 3년 이상 경력자 ③ 초급전기공사기술자 이상인 자는 해당분야 작업팀에 일반기능인력 2년 이상 편성된 경력자 ④ 당사 변전보수, 운영, 건설업무 3년 이상 경력자	○ 필수 확보(100점) - 기준인원 2명 ※ 필수 기술인력으로 대체 가능
일반 기능 인력 (팀원급)		① 동일계열 직업훈련 6개월 이상 수료 수준 이상자 ② 대한전기협회의 변전전기원 교육과정 이수자 ③ 제작사 해당분야 종사자 3년 이상 경력자	○ 필수 확보(50점) - 기준인원 2명 ※ 필수 기능인력으로 대체 가능

주1) 각 항목에 대한 필수경력은 개별 항의 경력을 합산하여 인정받을 수 없다.

주2) 필수기술(기능)인력을 직하위 등급에 대체 편성한 경우 기존 기술등급으로 경력인정

3. 장비 확보

3.1 변압기

구분	장 비 명	규 격	평가배점	비고
필수	① 여과기	6,000ℓ/hour 이상 주1) 참조 (공용 가능 장비)	○ 필수장비 완비(240점)
	② OT 전용 Tank	20,000ℓ 이상 주2) 참조
	③ 진공 펌프	3,000ℓ/min 이상
	④ O.T 내압 시험기	0～60㎸ 이상
	⑤ 진공계	0.001～20 Torr
	⑥ 건조공기발생장치	-60℃ 이하 미세먼지 0.5㎛ 이하 [Comp 7.5kW 이상] (공용 가능 장비)
	⑦ 전자내시경	주3) 참조 (공용 가능 장비)
	⑧ 산소농도 측정기
	⑨ 충격기록계	주4) 참조 (공용 가능 장비)
일반	⑩ Torque Wrench	M12～M28	○ 일반장비 가점 - 5종 이상 : 60 점 - 4종 : 40점 - 3종 : 30점 - 2종 : 20점 - 1종 : 10점
	⑪ Hook-On Meter	0～300A
	⑫ Megger	1000V, 2000㏁ 500V,1000㏁
	⑬ N2 Gas 측정용 표준gauge	-76mmHg~1kg/㎠
	⑭ VA Meter	아나로그 Type 0～600V 0.5급 주5) 참조
	⑮ Compressor	Portable

3.2 개폐장치

구분	장 비 명	규 격	평가배점	비고
필수	① SF6 Gas 회수기	99% 이상 회수능력(60분 이내) - Tank 용량 85kg - 초기압력 6.5kgf/㎠․G 주6) 참조 (공용 가능 장비)	○ 필수장비 완비(240점)
	② 진공펌프	300ℓ/Min
	③ Time Tester	3상측정, 6Ch
	④ SF6 Gas 누기측정기	정밀급
	⑤ 진공계	0.001～20Torr
	⑥ SF6 Gas 수분측정기	디지털형 주7) 참조
	⑦ SF6 Gas SO2 분석기
	⑧ 접촉저항 측정기
	⑨ 전자내시경	주3) 참조 (공용 가능 장비)
	⑩ 충격기록계	주4) 참조 (공용 가능 장비)
	⑪ GIS 내압시험기	주8)
	⑫ 건조공기 발생장치	-60℃ 이하 미세먼지 0.5㎛ 이하 [Comp 7.5kW 이상] (공용 가능 장비)
일반	⑬ Compressor	Portable	○ 일반장비 가점 - 5종 이상 : 60 점 - 4종 : 40점 - 3종 : 30점 - 2종 : 20점 - 1종 : 10점
	⑭ Torque Wrench	400～1800Kgf.㎝ (M12～M28)
	⑮ Megger	1000V,2000㏁
		500V,1000㏁
	⑯ SF6 Gas측정용 표준gauge	0～10Kg/㎠(0.5급)
	⑰ SF6 Gas 주입기

3.3 각주 해설

주1] 여과기 : 절연유 여과시 65℃ 이상 유지할 수 있는 Heater 및 외부에서 여과장면을  볼 수 있는 투명한 Hose를 구비해야 한다.

주2] O.T 전용 Tank : 절연유(O.T) 전용 유조차의 지입 단가계약서로 대체 가능

주3] 전자내시경 성능조건

가) 데이터(사진 등)의 저장, 편집이 가능하여야 한다.

나) Color LCD 모니터를 구비하여야 한다.

다) 사진촬영부(Videoscope)

○ 외경 12㎜ 이내, 삽입부(Probe)길이는 최소 3m 이상이고 곡선부, 수직부의 관찰이 용이하여야 함

○ 카메라의 각도조절이 최대 120°까지 가능, 방향전환이 용이하고 원격조정 가능

○ 전등이 구비되어 피사체의 식별 용이, 피사체를 확대 또는 축소(Zoom)기능 구비

라) 해상도

○ 최소 35만 픽셀 이상이어야 함(신규 구입분에 한함)

주4] 충격기록계 성능조건

가) 데이터(충격치)의 저장 또는 기록 가능

나) 측정범위는 ±5g 이내이고 정확도는 ±0.6g 이내

다) 확보수량 : 회사별 1set(3개)

※ 검교정된 충격기록계 임대 가능(자격유효기간 동안 검교정된 충격기록계 보유          회사와 임대차 계약서로 대체 가능)

주5] VA Meter : 기 확보된 Digital Meter는 ‘11. 01. 01부터 사용 불가

주6] SF6 Gas 회수기 : ‘11. 01. 01부터 적용

주7] SF6 Gas 수분측정기 및 SF6 Gas SO2 분석기

가) 데이터 저장 및 출력 기능을 구비한 Digital Type 이어야 한다.

나) 확보기준 : 복합 기능의 1SET 장비 가능

주8] GIS 내압시험기는 해당 전압급별 필수 구비

가) 자격유효기간 동안 임대 또는 내압시험회사와의 용역계약서로 대체 가능

나) 내압시험기 성능확인 : 전국 동시실사시 내압시험기 보유회사 소재지 관리부서

3.4 검교정 대상 장비

□ 변 압 기 : OT 내압시험기, 진공계, 산소농도 측정기, 충격기록계

□ 개폐장치 : Time Tester, SF6 Gas 누기측정기, 진공계, SF6 Gas 수분 측정기, 접촉저항측정기, 충격기록계

3.5 공용 가능 장비 : 동일 회사에서 다수의 작업팀을 보유하고 있을 경우에도 장비 1SET 구비시 확보 조건을 만족함.

4. 품질(환경)보증 능력 평가기준

구 분	평 가 항 목		배 점		비 고
품질보증 계획서	종합적인계획서		10	10	등록 신청시 제출된 서류로 판정
	정밀점검 절차서	순서도 (Flow Chart)	3	20
		점검표 (Check List)	3
		점검방법 및 절차의 정확성	7
		공정별 안전대책	3
		내용의 충실도	4
환경관리 종합계획서			10	10
절차서, 도면구비	대상기기별 정밀점검 및 작업절차서 (기본2권)		8	10
	취급설명서 및 관련도면 (기본4권)		2		실사시
합 계				50

【부록5】

전문회사 실사 보고서

1. 업 체 명 :

2. 대상면허 :

3. 실사일자 :

4. 결과요약

구 분	팀별 취득점수			비 고
	제1팀	제2팀	제3팀
1. 업체요건
2. 기술인력확보
3. 장비확보
4. 품질․환경보증
합 계

실사결과 종합의견

5. 종합평가

적 격 ( ) 부적격 ( )
실사반장	(인)	실사반원		일 자
※ 비 고

【부록6】

필수기술인력 응시자격 확인서

변전전문회사의 필수기술인력 자격평가에 응시하기 위하여 아래와 같이 기술인력에 대한 자격 및 경력 보유 확인을 신청합니다.

1. 이    름  :                      (인)

2. 주    소  :

(전화 :                           )

3. 주민등록번호  :

4. 등록희망 면허종별  :

※ 첨 부 :	① 입사확인서
	② 필수경력 확인 관련 서류(전문회사 수첩사본 등) 1식

20    .    .

소속 및 신청회사 :                   (인)

상기 기술인력이 변전전문회사 업무처리기준 10.3항 및 별표#4[전문회사평가기준] 2항의 필수기술자격 인증평가 응시조건을 보유함을 확인합니다.

20   .    .   .

작성자 :                 (인)

확인자 :                 (인)

【부록7】

필수기술자격 평가 신청서

귀 사의 주요 변전설비에 대한 설치, 유지보수 및 고장복구공사의 전문회사 필수기술자격 평가에 응시하고자 아래와 같이 신청서를 제출합니다.

1. 이    름  :                      (인)

2. 주    소  :

(전화 :                           )

3. 주민등록번호  :

4. 등록희망 면허종별  :

5. 소속업체 :                      (인)

※ 첨 부 :	① 변전전문회사 해당분야 교육 수료증
	② 전력기술인 자격증
	③ 경력확인서(시공실적)

20    .    .    .

한  국  전  력  공  사     사  장  귀 하

【부록8】

전기공사기술자참여사업확인서
시공업체	상 호					등 록 번 호
	대 표 자					전 화 번 호
	소 재 지
시공참여자(신청인)
성 명		주민등록번호			연 락 처			소 재 지
참여공사시공내역
일련 번호	공 사 명			참 여 기 간			공사개요			기술인력 등 급
	발 주 처 명
발주부서 담당자 확인 : (인)
상기와 같이 전기공사 시공에 참여한 사실이 있음을 확인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신 청 인 : (인) 귀 하
위 사실을 증명합니다. 년 월 일 확인자(발주처 또는 관리사업소) : (인)

【부록8-1】

기기점검‧설치실적 명세표

<대상기기 :          >

공 사 명	공사기간	실적구분				발주부서	비 고
		정밀점검	설 치
			신(증)설	이설	대체
합 계

※ 실적증명 확인 사항은 별도 첨부

※ 실적구분

- 주변압기 : 765kV 1Tank, 345kV 1상, 154kV Bank 기준

- GIS : CCT (345kV 이상은 3상 1 CB) 기준